灌云县餐饮场所燃气安全专项整治工作方案

2020年4月7日我县侍庄街道兴业城市花园食香阁饭庄发生燃气泄漏爆炸，致1人死亡。为深刻汲取事故教训，全面排查和整治餐饮场所燃气安全隐患，有效防范和坚决遏制类似事故发生，根据《关于转发省城镇燃气安全生产专项整治工作组<关于进一步做好全省餐饮场所燃气使用安全隐患排查整治工作的通知>的通知》（连燃专治〔2020〕3号）等文件和县领导批示精神，决定从即日起在全县范围内开展餐饮场所燃气安全专项整治，现制定如下工作方案。

一、目标任务

依据安全生产、消防以及燃气、餐饮行业等有关法律法规、标准规范，对存在燃气使用安全隐患的餐饮场所，责令整改；一时难以整改的，一律采取停产停业整顿措施，消除安全隐患。

（一）凡存在以下情形的餐饮场所，一律依法取缔。

1. 在地下、半地下空间违规使用燃气的。

2. 相关证照不全的。

（二）凡达不到以下要求的餐饮场所，立即停业整改，整改合格后方可营业。

1. 使用瓶装压缩天然气的，应当建立独立的瓶组气化站，气瓶组与其他民用建筑防火间距应当不小于18米。

2. 使用液化石油气的，应当符合下列规定：

（1）存瓶总重量超过100千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。

（2）存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。专用房间应符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）规定；应通风良好，并设有直通室外的门；与其他房间相邻的墙应为无门、窗洞口的防火墙；至少配备2具8KG干粉灭火器。

（3）存瓶总重量大于420千克或采用瓶组强制气化的，气瓶间应设置在与其他民用建筑间距不小于10米的独立单层建筑。

（4）气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、排水管、地漏及其他地下构筑物，室内地面的面层应是撞击时不发生火花的面层；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。

（5）气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

（6）放置钢瓶、燃具和用户设备房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间不得同时使用液化石油气和其他燃料。

（7）液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。

（8）钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接宜使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管；当使用耐油橡胶软管时，连接两端应用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且中间没有接口；严禁在软管上开设三通分流；橡胶软管应当每2年更换一次，到期或发现有老化、龟裂、腐蚀等现象时应及时更换，并有更换记录；软管不得穿越墙壁、窗户和门。

3. 瓶组气化站、燃气管道、用气设备、燃气监控设施及防雷防静电等应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。

4. 用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度检测报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。

5. 应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的符合安全技术规范的合格燃气钢瓶，不得使用无条形码标识、无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。

6. 严禁在液化石油气气瓶中掺混二甲醚等易爆气体。

7. 燃气用具的安装、使用及其管路的设计、敷设应符合安全要求。

8. 应当建立健全并严格落实燃气作业安全生产管理制度、操作规程。

9. 从业人员经安全培训合格，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气危害性及防爆措施。

10. 应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容。

11. 应当与液化石油气供应单位签订安全供气合同，每次购气后留存购气凭证，购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码和钢瓶条形码编号。

二、职责分工

专项整治工作由各镇街人民政府（办事处）负责，各有关部门和单位按照各自职责分工开展专项整治活动。具体分工如下：

各镇（街、园区）：落实属地监管职责，成立城镇燃气安全生产专项整治工作组发挥牵头协调作用，充分利用网格化管理机制作用，强化社区（村）基层一线的安全生产管理责任，加强燃气安全日常检查，及时消除事故隐患；组织社区（村）摸排瓶装液化气餐饮商户名录，发放《瓶装液化石油气用户安全用气告知书》（附件10），督促餐饮商户做好日常安全生产检查、燃气安全使用信息公示牌张贴（见附件8）、月度安全检查、泄漏安全保护装置安装，督促餐饮商户与正规瓶装液化气企业签订供用气合同，督促使用符合国家标准的燃气器具以及连接管、调压阀等配件等工作，全面开展餐饮场所燃气安全专项执法检查工作，制定具体实施方案，明确责任分工，督促餐饮企业（单位）加强隐患整改，落实安全主体责任。

县住建局：作为燃气管理部门，负责会同有关部门督促餐饮企业（单位）严格执行餐饮场所使用燃气基本安全要求；建立健全对燃气供应企业的安全监管制度，督促燃气供应企业与餐饮企业（单位）签订供用气合同并严格履行合同；督促燃气供应企业按照法律法规、标准规范和合同的约定承担用户燃气设施巡检、燃气使用安全技术指导和宣传责任；向社会公示合法燃气供应企业名录；对存在违法违规供气行为的燃气供应企业依法追究责任。充分发挥城镇燃气安全专项整治领导小组办公室的作用，加强组织领导，完善工作机制，定期分析餐饮场所燃气安全形势，开展隐患排查治理，严格监管执法。

县商务局：作为餐饮行业管理部门，督促餐饮企业（单位）落实安全生产主体责任，对未与供气企业签订供用气合同的餐饮场所，督促其与合法供气企业签订安全供用气合同，并接受安全用气检查指导；督促餐饮企业（单位）负责人、从业人员定期参加安全教育培训。

县公安局：依法查处为非法经营者提供场所和违规大量储存燃气、倾倒残液、偷盗燃气、倒卖钢瓶等严重威胁公共安全的行为。指导督促基层公安派出所加大对辖区内小饭店、小餐饮场所的检查、宣传力度，督促落实消防安全主体责任。

县市场监督管理局：负责对餐饮场所无照经营和燃气经营活动中掺杂使假、无照经营燃气等行为的查处，并依法配合审批部门或行业主管部门查处无证经营行为。负责对检查中发现的餐饮场所使用的报废、超期未检和标记不符合规定（特别是无条形码、二维码等信息标识）的钢瓶进行追溯，将存在上述问题的钢瓶移送专业检验机构依法处理，并依法追究钢瓶充装、检验单位责任。负责对未取得食品经营许可的餐饮场所依法进行查处。

县城管局：负责查处餐饮场所非法改造问题；违规占道经营行为；依法取缔流动餐饮经营户。

灌云生态环境局：负责对未取得环境保护许可或未按要求登记备案的餐饮场所依法进行查处。

县应急管理局：对餐饮场所燃气安全实施综合监督管理，依法督促各镇（街、园区）及相关职能部门落实餐饮场所燃气安全监管措施。

县消防救援大队：负责对餐饮场所的消防安全实施专项监管，加大消防安全检查、宣传力度，督促单位落实消防安全主体责任，配备必要的灭火设施和器材，保持疏散通道的畅通；依法查处餐饮场所违反消防法律法规的行为。

其他有关部门负责对各自行业领域内使用燃气的餐饮场所依法进行监管。

各镇（街、园区）、各有关部门和单位要根据实际制定本地区、本部门餐饮场所燃气使用安全专项整治实施方案，明确工作任务，突出工作重点，严格责任落实，强化措施落地。请各镇（街）、各有关部门和单位于2020年4月22日前报送《餐饮燃气专项整治责任体系表》（附件3）。

三、方法步骤

本次专项整治从即日起开始至12月底结束，分五个阶段组织实施：

（一）自查自改阶段（4月25日前）。各餐饮场所要按照相关规定、标准的要求，认真进行自查自改，对查出的隐患，要逐一登记建档，整改落实到位（自查表见附件4），于4月25日前将执行《餐饮场所使用燃气基本安全要求》（详见附件1）情况、存在问题及整改情况（自查自改模板详见附件2）报镇（街、园区）燃气安全管理部门和其他有关部门。

（二）排查摸底阶段（4月30日前）。各镇（街、园区）充分利用网格化管理机制作用，强化社区（村）基层一线的安全生产管理责任，组织社区（村）摸排瓶装液化气餐饮商户名录，发放《瓶装液化石油气用户安全用气告知书》（附件11），对辖区内的餐饮场所进行一次全面调查摸底，摸清基本情况，重点查清餐饮场所使用管道燃气底数、使用液化钢瓶气底数，并实行登记建档，做到“一企一档”，并按照“一镇一表”要求，于4月30日前将本辖区《餐饮单位基本情况表》（附件5）、《瓶装液化气餐饮商户基本情况表》（附件6）、《餐饮场所燃气安全情况汇总表》（附件9）和《装瓶液化气餐饮用户信息表》（附件10）报送县城镇燃气安全专项整治领导小组。

（三）整改落实阶段（5月底前）。县城镇燃气安全专项整治领导小组组织相关部门，对餐饮场所自查自改情况进行全面督导和检查，全面排查餐饮场所燃气使用方面存在的问题隐患，实行问题隐患清单管理、动态管理、闭环管理，对排查发现能即知即改的，立整立改；对一时难以整改到位的严格落实隐患整改“五落实”要求，明确整改时限、整改措施、整改责任。要突出整治餐饮场所燃气安全存在的源头性、深层次安全问题，制定方案，明确措施，有效整改提升。要督促经营单位安装使用燃气预警系统，对逾期未整改、情节严重的餐饮场所，要坚决予以公开曝光，并按规定报请县政府依法关闭取缔。各镇（街、园区），有关部门单位每月2日前完成报送《瓶装液化气餐饮商户安全检查统计表》（附件7）。

（四）巩固提升阶段（6-12月份）。各镇（街、园区）对专项整治查处的问题建立完善安全管理制度和长效机制，开展燃气安全生产标准化建设。县城镇燃气安全专项整治领导小组组织住建、商务、公安、市场监管、城管、生态环境、应急管理、消防救援等部门和单位，对查出问题整改情况进行抽查检查，并适时开展“回头看”，巩固提升整治成果。

（五）检查督查阶段（即日起至12月底）。县城镇燃气安全专项整治领导小组办公室每月组织开展专项整治情况的监督检查，并将检查情况进行通报。请各镇（街、园区）、各有关部门和单位于6月10日、12月25日前，将本地区、本部门专项整治工作开展情况报送县城镇燃气安全专项整治领导小组办公室。

四、工作措施

（一）强化组织领导，层层落实责任。本次专项整治，在县城镇燃气安全专项整治领导小组领导下组织实施。各镇（街、园区）、各有关部门和单位要切实加强组织领导，严格落实企业（单位）安全生产主体责任、部门监管责任和属地管理责任。针对专项整治涉及面广、餐饮场所数量多的情况，组织开展联合执法，及时发现和依法取缔各类非法违法餐饮场所，并充分发挥居民委员会和村民委员会的作用，切实把安全专项整治行动抓实抓细，抓出成效。

（二）完善工作机制，加强协调配合。各镇（街、园区）、各有关部门和单位要加强信息报送，落实专人负责，严格执行餐饮场所燃气安全专项整治周报制。在企业（单位）自查的基础上，及时开展村、社区普查、镇（街）复查和县级抽查。要建立健全“信息互通”机制，各部门和单位在检查中发现的不属于本部门查处的违法行为，应及时移交（抄送）有关部门查处。

（三）加大宣传力度，提升安全意识。各镇（街、园区）、各有关部门和单位要结合实际，采取印发宣传资料、举办讲座、培训班、以案说法等多种形式的宣传活动，大力宣传燃气防爆安全知识。要加强对餐饮场所从业人员的安全培训教育，不断提高餐饮场所责任人及相关从业人员的安全意识和技能。

（四）坚持统筹兼顾，务求整治实效。各镇（街、园区）、各有关部门和单位建立健全餐饮场所燃气安全监管长效机制。要以落实餐饮场所安全生产主体责任为主线，针对餐饮场所的特点，从开展岗位达标入手，提高从业人员的安全意识和操作技能，规范作业行为，减少和杜绝“三违”现象，全面提升餐饮场所现场安全管理水平。

联系人：县商务局，孙桂湖 13775563662；

霍祥如 13812431533，gyxswj@126.com。

附件：1.《餐饮场所使用燃气基本安全要求》

2. 《餐饮场所燃气安全自查自改自报情况模板》

3.《餐饮燃气专项整治责任体系表》

4.《瓶装燃气非居民用户燃气设施安全自查表》

5.《餐饮单位基本情况表》

6.《瓶装液化气餐饮商户基本情况表》

7.《瓶装液化气餐饮商户安全检查统计表》

8.《非居民用户燃气安全使用信息公示牌》

9. 《餐饮场所燃气安全情况汇总表》

10.《装瓶液化气餐饮用户信息表》

11.《瓶装液化石油气用户安全用气告知书》

附件1

餐饮场所使用燃气基本安全要求

一、基本要求

（一）建立健全安全用气责任制、用气操作规程等规章制度，制定燃气事故应急处置方案，制度、方案与燃气设施操作人员名单一并在燃气使用场所公示上墙。

（二）定期组织操作人员参加安全教育培训，掌握燃气的危害性、防爆措施及应急处置常识，熟悉燃气设施和消防设施的使用方法，熟知有关安全规定和应急处置流程。

（三）指定专人负责燃气设备的日常安全检查，并做好记录，确保设备安全可靠运行，当发现燃气泄漏时应立即采取应急处置措施，并向燃气供应企业和有关部门报告。主动接受燃气供应企业的入户安检和安全用气宣传指导，对燃气供应企业安检中发现的安全隐患应立即落实整改。

（四）餐饮场所燃气管路的设计、施工及燃气用具的安装应委托具有相应资质的单位进行，设计安装需满足国家相关技术规范的要求;选择持有合法有效《燃气经营许可证》或《江苏省瓶装燃气供应许可证》的燃气供应单位供应燃气。

二、气瓶存放要求

（一）餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过100 千克(折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑（住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房除外）相邻的单层专用房间内，专用房间应符合《液化石油气供应工程设计规范》规定（GB51142）。存瓶总重量大于420千克时或者采用瓶组强制气化的，气瓶间应设置在与其他民用建筑间距不小于10米的独立单层建筑。存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品。

使用瓶装压缩天然气的，应当建立独立的瓶组供气站，气瓶组与其他民用建筑防火间距应当不小于18米。

使用瓶装液化天然气的，应当建立独立的瓶组气化站，气瓶组总容积小于等于2立方米时，气瓶组与民用建筑防火间距应当不小于12米。气瓶组总容积大于2立方米小于等于4立方米时，气瓶组与民用建筑防火间距应当不小于15米。

（二）液化石油气气瓶间、瓶组气化间不得设置于地下、半地下空间和通风不良场所；房间高度不低于2.2米；房间内无暖气沟、排水管、地漏及其他地下构筑物。

（三）餐饮场所设置的液化石油气气瓶间、瓶组气化间应具有明显的安全警示标志，设置燃气浓度检测报警装置，至少配备2具8kg干粉灭火器；房间内使用防爆电气设备，电器开关设置于室外。

（四）液化石油气气瓶间、瓶组气化间的其他具体设置要求应符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）和《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。压缩天然气瓶组供气站、液化天然气瓶组气化站的其他具体设置要求应符合《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）和《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

（五）液化石油气气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

三、用气场所要求

（一）采用城市管道燃气供气方式的，用气场所的燃气调压、计量、管道、阀门等设施的设置应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）的规定。

（二）用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度探测和报警装置，进行定期测试并记录，确保处于灵敏有效状态，并按标准配备干粉灭火器等消防器材。

（三）用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气燃烧器具连接，与燃气燃烧器具的水平净距不应小于0.5米。

（四）用气场所须具备良好的通风条件，并设置满足通风需求的机械送排风装置，燃具上方应设置有效排除燃烧烟气设施。

（五）用餐场所严禁放置液化石油气钢瓶。

四、燃气设备设施要求

（一）燃气器具、气瓶、连接管及其他附件应符合现行国家标准的产品质量要求和产品技术要求，严禁使用假冒伪劣产品。

（二）使用燃气前后必须检查燃气器具是否完好、燃气开关是否可靠，发现问题要及时向具有相应资质的燃气燃烧器具安装维修企业报修或者更换。

（三）气瓶在有效使用期限内，检测标牌内容完整、清晰，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。

（四）液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。

（五）供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道；燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管，不锈钢波纹管的长度不得超过2米，且中间没有接口；不锈钢波纹管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗。

（六）单个气瓶与单台燃气灶具连接宜使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管；当使用耐油橡胶软管时，连接两端应用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且中间没有接口；严禁在软管上开设三通分流；橡胶软管应当每2年更换一次，到期或发现有老化、龟裂、腐蚀等现象时应及时更换，并建立更换记录。

五、用气操作要求

（一）认真做好点火前和用气后检查

每次点火前要先检查有无燃气泄漏，使用时保持空气流通，不要离人，使用后关好燃气总阀;每天营业结束前要指定专人检查总阀门和灶具开关是否关闭，做到人走气断，严禁在夜间无人的情况下用气熬汤。

（二）严格遵守禁止行为规定

1. 禁止在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；禁止在高层建筑以及地下、半地下空间使用液化石油气；禁止在同一室内同时使用含燃气在内的两种以上燃料。

2. 禁止将安装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所。

3. 禁止安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具，禁止擅自安装、改装、拆除燃气计量表和表前管道设施等燃气设施；禁止擅自操作公用燃气阀门。

4. 禁止使用燃气明火取暖;禁止使用明火查漏。

5. 禁止将燃气管道作为负重支架或者接地引线。

6. 禁止加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶;禁止私自排放钢瓶内燃气、残液或者利用钢瓶互相倒灌。

7. 禁止盗用燃气;禁止改变燃气用途或者转供燃气。

（三）定期开展安全检查

定期进行燃气安全检查，日常检查的内容主要包括：

1. 气瓶、管道及燃气器具是否漏气，减压阀、密封圈是否正常；

2. 燃气使用场所是否保持通风良好；

3. 液化气钢瓶摆放位置是否符合安全要求，是否到检测周期；

4. 燃气管道及灶具连接管是否完好，连接是否稳固；

5. 消防器材是否按规范配置齐全且完好有效;消防通道是否畅通，安全警示标志是否醒目；

6. 可燃气体报警探头是否按规定定期送检，报警器是否完好有效；

7. 未使用燃气时总阀门是否处于关闭状态。

（四）正确处置燃气泄漏和着火

发现燃气泄漏（闻到味道）时严禁点火，严禁开、关任何电器，立即关闭总阀，打开窗户，疏散人员，到室外安全处报警。气瓶着火时要用灭火器或湿的衣物等捂盖灭火后迅速关闭角阀。

六、相关法律法规、规范性文件

餐饮场所使用燃气的安全要求还应当遵守《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《江苏省燃气管理条例》、《国务院安委会关于深入开展餐饮场所燃气安全专项治理的通知》（安委﹝2013﹞1号）、《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》等相关规定。

附件2

餐饮场所燃气安全自查自改自报情况模板

| 餐饮单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位法人 |  | 联系方式 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 是否已按照文件要求全面开展自查 |  |  |  |
| 自查问题清单 |  |  |  |
| 问题整改情况 |  |  |  |
| 法定代表人签字（盖章） |  |  |  |

附件3

餐饮燃气专项整治责任体系表

单位：（商务部门汇总）

| 分管领导 姓名 | 职务 | 联系电话 | 联络员 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

瓶装燃气非居民用户燃气设施安全自查表

客户名称:                           组织机构代码

客户地址                            联系电话

供气单位

| 户 内 燃 气 设 施 检 查 项 目 | 配件 检査 | 调压器 | 低压可调式口； 中压式（红色）□； 5A式口 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调压器是否漏气或安装正确是口否口；调压阀是否与燃气具配套是口否口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接管 | 皮管购置时间 年：状况：老化口；开裂口；皮管长度 米； 钢瓶与灶具间距 米 连接皮管是否穿墙是口；否口； |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢瓶检查 | 钢瓶与灶具距离是否大于0.5米 是口；否口；每天用完气，钢瓶角阀是否关闭是口；否口； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢瓶是否摆放在密闭橱柜中是口；否口；钢瓶角阀开关是否方便是口；否口； 钢瓶规格：50kg 只； 15kg 只；10kg 只；5kg 只； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储情况：是否有单独储气间是口；否口 ； 通风情况良好口；差口；报警器有口；无口; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灶具检查 | 灶具类型：自然通风口；中压鼓风口灶具配件是否老化或漏气是口；否口； 灶具是否有问题（气道受阻、打不着火、红火等现象）是口；否口； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式：不锈钢波纹管口；胶管口；镀锌管口；其它口 胶管状况：良好口；漏气口；过长口；老化□； 胶管管夹口:有口无口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器 | 型式：直排式口；强排式口；普通烟道式口；平衡式口 是否燃气专用阀：是口否口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置：厨房口；客厅口；卫生间□；其它： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式：不锈钢波纹管口；铝塑管口；胶管口；镀锌管口；其它： 胶管状况：良好口；漏气口； 过长口；老化口； 胶管管夹：有口无口 烟道是否出户：是口；否口； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 锅炉（釆暖炉） |  | 锅炉品牌： 燃气釆暖炉品牌： 其它： ； |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理 |  | 是否有安全管理制度： 有口；无口 人员是否经过培训： 有口；无口 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置 |  | 是否了解并掌握应急处置措施：有口；无口 |  |  |  |  |  |
| 燃气设笊 | 存在问题需要整改的事项如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 安全隐患内容 |  | 需整改4 |  | 安全整改建议 | 类别 | 安全隐患内容 | 需整改J | 安全整改建议 |
| 皮管 | 老化/超期使用/油污 |  |  |  | 更换皮管 | 钢瓶 存放 | 不具备通风条件 |  | 移出钢瓶并更换 存瓶位置 |
|  |  |  |  |  |  |  | 摆放位置不当 |  | 须直立使用 |
|  | 过长（超过3米） |  |  |  |  |  | 超储（大于2只） |  | 应设单独储气间 |
|  | 过短（小于1米） |  |  |  |  |  | 钢瓶上有异物 |  | 不能摆放异物 |
|  | 暗设 |  |  |  |  |  | 离火源太近 |  | 远离火源 |
|  | 穿墙 |  |  |  | 改硬管连接 | 灶具 | 超过8年 |  | 更换灶具 |
|  | 无管夹 |  |  |  | 安装管夹 |  | 存在燃烧问题 |  | 请厂家维修 |
| 热水器 | 超过8年 |  |  |  | 更换热水器 | 漏气 | 钢瓶 |  | 立即停止使用，请 厂家或供气单位 维修。 |
|  | 存在燃烧问题 |  |  |  | 请厂家维修 |  | 调压阀 |  |  |
| 调压阀 | 超期或损坏 |  |  |  | 更换 |  | 皮管/或其它管 |  |  |
|  | 产品不合格 |  |  |  | 更换 |  | 灶具 |  |  |
|  | 安装不当 |  |  |  | 重新安装 |  | 热水器/锅炉 |  |  |

附件5

餐饮服务单位基本情况表

填报单位：（镇街上报，商务部门汇总）	日期:

| 餐饮服务单位名称 | 地址 | 按经营面积分类 （特大、大、 中、小、微型） |
| --- | --- | --- |

备注：特大型餐饮指经营面积大于3000平方米；大型指经营面积在500-3000平方米之间；中型指150-500平方米之间；小型指60-150平方米之间；微型指小于60平方米。

附件6

瓶装液化气餐饮商户基本情况表

填报单位：（镇街上报，商务部门汇总）	日期:

| 序号 | 餐饮商户 名称 | 餐饮商户地址 | 经营面积（特大、大、中、小、微型） | 供气企业名称 | 是否已签供用气合同 | 是否进行月度自查 | 瓶装液化气使用情况 |  |  | 是否张贴燃气安全使用信息公示牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 气瓶数量（15KG（）个/50Kg（）个） | 是否设置单独气瓶间 | 是否安装燃气泄漏安全保护装置（报警装置/自动切断装置） |  |

备注：特大型餐饮指经营面积大于3000平方米；大型指经营面积在500-3000平方米之间；中型指150-500平方米之间；小型指60-150平方米之间；微型指小于60平方米。

附件7

瓶装液化气餐饮商户安全检查统计表

填报单位：（镇街上报，住建、商务部门汇总）	日期:

| 市（县） | 排查餐饮场所（个） |  |  |  |  |  |  |  | 自查和排查中发现隐患问题（个） |  |  |  |  |  |  |  | 整改隐患问题（个） |  |  |  | 依法取缔餐饮 场所（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 |  |  |  | 其中“住改商”场所 |  |  |  | 总数 |  |  |  | 其中本月新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 数 | 其中 |  |  | 总数 | 其中 |  |  | 总 数 | 其中 |  |  | 总 数 | 其中 |  |  | 总 数 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  | 联合检查 | 住建{督促供气企业检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 住建{督促供气企业检查 | 街镇 |  | 联合检查 | 住建{督促供气企业检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 住建{督促供气企业检查 | 街镇 |  | 联合 检查 | 住建{督促供气企业检查 | 街镇 |  |  |

注：1、发现隐患总数=上月遗留未消除的隐患+本月新增；2、整改隐患问题只填写本月整改数量。

附件8

非居民用户燃气安全使用信息公示牌

| 用气单位名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供气单位名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 气源种类 | 口管道天然气口瓶装液化气 |  | 供气协议 |  | 口有口无 |  |
| 供气企业安检表 | 口有 口无 |  | 上次安检时间 |  | 年 月 曰 |  |
| 用户自查情况 | 月份 | 自查人员 |  | 月份 | 自查人员 |  |
|  | 1 |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 |  |  | 9 |  |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |

举报电话：12345

附件9

餐饮场所燃气安全情况汇总表

填报单位（地区）：（镇街上报，住建、商务部门汇总）                                                     填报时间： 年 月 日

| 餐饮场所 总数 | 使用管道 天燃气数 | 使用瓶装 压缩天然气数 | 使用瓶装 液化石油气数 | 建立 “一企一档”数 | 建立安全 管理制度数 | 建立安全隐患排查制度数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人（签字）：                                                                 分管负责人（签字）：

附件10

瓶装液化气餐饮用户信息表

填报单位：（镇街上报，住建部门汇总）                                填报日期：

| 序号 | 供气企业名称 | 用气餐饮户名称 | 用气场所地址 | 是否签订供用气合同 | 是否发放告知书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11

瓶装液化石油气用户安全用气告知书

1. 地下室、半地下室及高层公共建筑内严禁使用液化石油气钢瓶。

2. 钢瓶不能放在卧室内，不能在放有液化石油气钢瓶的房内就寝。

3. 严禁液化石油气与其它燃料同室使用。

4. 非居民用户用气场所应当按照有关规定安装液化气气体浓度报警装置，配备干 粉灭火器等消防器材。

5. 非居民用户使用液化气存瓶总重量超过lOOKg（折合50Kg2瓶或15Kg7瓶）,应当设置专用气瓶间。并按规定设置带有燃气泄漏切断功能的装置。

6. 液化石油气钢瓶必须检验合格，过期、报废钢瓶不能充装使用。2011年9月我省已全面实行“螺丝瓶''强制报废，为了您的安全请不要使用“螺丝瓶”。

7. 液化石油气钢瓶要竖放，不准卧放和倒放使用。不得用明火或用热水加热、摔砸钢瓶，不得自行拆装燃气器具。

8. 餐饮场所不得使用气、液两相双头阀门的50Kg液化石油气钢瓶。

9. 必须使用液化气专用软管，软管两端必须用夹头夹紧，燃气软管长度不得超过 2米，软管正常使用期限为18个月。

10. 液化气灶具使用时，应有人照看，避免沸汤、沸水浇灭灶火或被风吹灭灶火，造成液化气泄漏。用户用气完毕要及时关闭灶具和钢瓶阀门。

11. 换气时，装卸调压器要仔细检查调压器前端的密封胶圈是否完好，安装调压器 时，须拧紧调压器手轮。

12. 严禁私自清除钢瓶内的残液和用气瓶相互倒灌燃气，以免造成事故。

13. 用户可用肥皂水检查设备连接处是否漏气，严禁用明火试漏。

14. 使用合格供气单位的气源，使用符合国家标准的燃气器具以及连接管、调压阀 等；非居民用户落实专人管理燃气设施，下班后关闭总阀。

15. 当液化气泄漏时，应立即关闭钢瓶角阀，打开门窗通风，断绝明火，严禁开、关电器，立即撤离现场，并至室外安全处拨打119报警电话。

16. 瓶装气用户要对燃气设施设备进行定期安全自查，并及时整改，难以整改的应 立即告知燃气经营企业和相关管理部门，采取有效措施排查隐患。

17. 非居民用户使用瓶装液化气时，须在显著位置张贴燃气安全使用信息公示牌，接受社会监督。